## donnees
Essai 2021-02-19_15-11					Essai du 2021-11-24_08-36					Calculs

	t_min	t_s	t1	t2	t3	t4	t5	t6	t7	t8	t9	t10	t11	t12	t13	t14	t15	t16	t17	t18	t19	t20	t21	t22	t23		Température moyenne de la face latérale		temps_min	temps_sec	Température d’entrée de l’échangeur	Température de sortie de l’échangeur	Débit circulateur (l/m)	T Eau chaude	T Eau froide	Débit ECS (l/m)		MAX – Énergie cumulée gagnée via l’échangeur (kWh)	MIN - Énergie cumulée gagnée via l’échangeur (kWh)	Énergie cumulée gagnée via l’échangeur (kWh)		MAX – Énergie maximale récupérable (kWh)	MIN – Énergie maximale récupérable (kWh)	Énergie maximale récupérable cumulée (kWh)		« Rendement cumulé » (%) / Énergie cumulée / Énergie maximale récupérable cumulée		« Rendement instantané » (%) / ΔT_échangeur / ΔT_maximal
0	0	0	24,187	23,687	23,5	23,937	21,187	23,75	24,125	23,437	23,187	23,375	23	22,562	22,937	22,625	23,312	23,687	23,437	23,25	22,812	22,875	25	23,562	22,875		23,222		0	0	24,687	24,75	2,03	28,812	16	0,16		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0		0,00 %
1	5	322	24,125	23,687	27	23,875	21,125	23,687	24,062	23,375	23,125	23,312	22,937	22,5	22,875	22,625	23,25	23,687	23,375	23,187	22,812	22,875	81,25	24,75	32,75		23,1664444444444		5	306	24,5	24,75	2,61999999999999	28,625	16	1,32		0,004	0,001	0,002		-0,020	-0,017	-0,019		-12,10 %		-18,75 %
2	11	643	24,375	23,937	40,25	24,25	21,312	24,437	25,125	23,562	23,5	23,75	23,187	22,875	23,187	22,875	23,375	23,75	23,5	23,312	23,125	23,062	152,25	28,375	41,5		23,6108888888889		10	610	23,875	24,312	2,57999999999999		16	0,32		0,010	0,008	0,009		-0,024	-0,038	-0,031		-29,06 %		-165,46 %
3	16	964	25,375	24,687	74,75	24,875	21,625	26,75	28,25	24,187	24,625	25,062	23,812	24	24,125	23,812	23,687	23,75	24,062	23,625	24,187	23,625	256,5	35,25	59,937		24,9581111111111		16	974	23,5	23,812	3,06999999999998		16	0		0,017	0,018	0,018		0,007	-0,042	-0,018		-99,64 %		21,40 %
4	21	1285	27,937	26,312	117,25	26,25	22,312	31,687	35,687	25,562	26,875	28,375	25,437	26,125	26,562	25,937	24,875	25,375	25,687	25	26,687	25,437	372,5	41,5	74,687		28,0274444444444		21	1286	23,375	23,75	2,64999999999999		16	0		0,023	0,023	0,023		0,079	-0,016	0,031		72,93 %		8,06 %
5	27	1607	31,937	29,125	160,25	28,25	23,437	39,875	47,75	27,75	30,625	34,437	28	29,062	30,625	29,187	26,812	27,75	28,062	27,562	30,687	28,5	394,75	45,437	80,812		33,0345555555556		26	1589	23,437	23,875	2,57999999999999		16	0		0,029	0,029	0,029		0,222	0,055	0,139		20,87 %		4,56 %
6	32	1927	39,812	33,25	190,5	31,187	24,937	50,437	62,937	30,562	35,75	43,25	31,75	32,75	36,562	33,5	29,437	30,937	31,187	31,25	30,687	32,875	389,25	48,812	77,062		39,722		32	1895	23,562	24,187	2,61999999999999		16	0,17		0,041	0,037	0,039		0,517	0,228	0,373		10,47 %		3,87 %
7	37	2248	41,75	36,875	196,25	33,562	25,75	60,312	77,062	33,5	40,875	51,75	35,375	36,062	42	37,75	31,5	33,625	33,812	34,5	41,062	37,062	346,5	50,312	69,062		46,0762222222222		38	2257	23,875	24,687	3,10999999999998		16	0		0,058	0,052	0,055		0,998	0,523	0,760		7,27 %		3,66 %
8	43	2569	43,75	39,937	188,5	35,562	26,937	68,625	87,875	36,125	45,187	58,625	38,625	38,687	46,375	41,375	32,812	35,875	35,875	37,25	45,125	40,75	302	50,062	61,375		51,2776666666667		43	2560	24,25	25,312	2,59999999999999		16	0		0,074	0,073	0,074		1,406	0,924	1,165		6,33 %		3,93 %
9	48	2889	45,062	42,375	174,5	37,312	27,625	74,437	94,75	38,25	48,937	63,937	41,312	40,687	49,812	44,25	34,062	37,812	37,625	39,437	48,375	43,75	263,25	50,75	56,062		55,1524444444444		48	2864	24,687	26	2,58999999999999		16	0		0,094	0,090	0,092		1,864	1,332	1,598		5,77 %		4,31 %
10	54	3210	46,5	44,375	153,25	38,875	28,187	78	98,312	39,937	51,625	67,375	43,25	42,25	52,187	46,375	35,062	39,312	39	41,375	50,687	46,125	229	46,437	44,875		57,7012222222222		53	3171	25,25	27	2,60999999999999		16	0		0,121	0,114	0,117		2,356	1,790	2,073		5,66 %		5,39 %
11	59	3531	49,125	45,75	139	39,812	28,687	79,937	100,375	41,312	53,875	70,187	45,062	43,437	53,875	47,625	35,937	40,75	40,312	43,312	52,312	48,437	200,75	43,875	41,125		59,5205555555556		58	3500	26,062	28,312	2,81999999999998		16	0		0,157	0,147	0,152		2,904	2,281	2,593		5,88 %		6,72 %
12	64	3852	52,062	47,125	127,75	40,75	28,937	80,5	100	42,437	55,25	71,25	46,25	43,812	54,375	48,125	36,625	41,625	41,375	44,437	52,812	49,625	179	42,625	40,875		60,2221111111111		63	3803	26,812	29,562	2,65999999999999	27,062	16	0,11		0,200	0,194	0,197		3,420	2,829	3,124		6,31 %		8,23 %
13	70	4172	53,125	48	119,5	41,5	29,437	79,75	100	43,25	55,875	71,25	46,812	43,687	54,062	48	37	42	41,75	44,812	52,437	49,875	162,5	41,75	40,25		60,2984444444444		68	4107	27,75	30,75	2,63999999999999		16	0		0,246	0,242	0,244		3,919	3,345	3,632		6,72 %		9,22 %
14	75	4493	53,375	48,75	113,25	42,125	29,875	78,75	96,562	43,875	56	70,875	47	43,437	53,5	47,625	37,312	42,25	42	45	51,75	49,875	149,75	41,375	39,562		59,736		75	4470	28,75	32,062	3,21999999999998		16	0		0,333	0,310	0,321		4,730	4,043	4,387		7,33 %		10,69 %
15	80	4814	53	49,312	106	42,75	30,375	77,437	94,062	44,312	56	70,312	47,125	43,062	52,875	47,125	37,5	42,437	42,187	45,125	51,062	49,687	139,75	41,125	39,25		59,1455555555555		80	4783	29,625	33	2,68999999999999		16	0		0,385	0,395	0,390		5,191	4,623	4,907		7,95 %		11,43 %
16	86	5135	53,062	49,937	101,75	43,312	30,562	76,375	92,125	44,625	55,875	69,437	47,125	42,625	52,062	46,5	37,562	42,437	42	45,125	50	49,187	131,75	40,875	38,187		58,5276666666667		85	5086	30,375	33,812	2,59999999999999		16	0		0,437	0,438	0,438		5,616	5,084	5,350		8,18 %		12,21 %
17	91	5455	52,187	49,812	94,75	43,375	30,125	74,812	89,75	44,562	55,25	67,875	46,375	41,062	50,125	45	37	42,062	40,687	44,625	47,625	47,437	124,75	40,375	37,437		57,2012222222222		90	5399	31,062	34,5	2,69999999999999		16	0		0,491	0,489	0,490		6,025	5,509	5,767		8,50 %		13,15 %
18	96	5776	53,75	50,687	93,5	44,125	30,75	74	88,25	44,875	55,5	67,937	46,687	41,437	50,375	45	37,375	42,562	41,375	45,25	47,812	48,125	119,5	40,312	37,187		57,1178888888889		96	5764	31,687	35,187	3,14999999999998		16	0		0,568	0,556	0,562		6,583	6,000	6,292		8,93 %		13,76 %
19	102	6097	54,187	51	90,25	44,562	30,812	73	86,5	45,187	55,5	67,437	46,75	41,062	49,875	44,625	37,75	42,75	41,562	45,187	47,187	47,75	114,75	40,437	38,187		56,6595555555556		101	6073	31,687	35,687	2,77999999999998		16	0		0,632	0,632	0,632		6,986	6,465	6,726		9,40 %		16,02 %
20	107	6418	54,062	51,125	88	44,687	30,687	71,687	84,5	45,125	55	66,375	46,437	40,5	48,937	43,875	37,562	42,562	41,187	44,875	46,125	46,937	110,75	40	36,562		55,8262222222222		106	6376	32,625	36,062	2,67999999999999		16	0		0,686	0,697	0,691		7,347	6,868	7,108		9,73 %		14,81 %
21	112	6738	55,437	52,125	88,25	45,562	31,25	71,5	84,062	45,5	55,562	66,625	47,125	40,812	49	43,687	38,125	43,312	41,812	45,937	46,187	47,625	107,75	40,25	37,687		55,9858888888889		112	6691	33	36,375	2,81999999999998		16	0		0,752	0,750	0,751		7,799	7,302	7,550		9,95 %		14,68 %
22	118	7059	56,187	52,625	86,5	46,25	31,5	70,937	83	45,875	55,75	66,437	47,375	40,687	48,75	43,437	38,437	43,687	42,187	46,25	45,875	47,625	105	40,437	37,625		55,8053333333333		117	7040	33,437	36,75	3,09999999999998		16	0		0,812	0,807	0,810		8,202	7,678	7,940		10,20 %		14,81 %
23	123	7380	56,687	52,875	85,25	46,75	31,75	70,25	81,75	46,062	55,875	66,125	47,5	40,625	48,437	43,062	38,812	43,687	42,5	46,5	45,437	47,437	102,75	40,625	37,562		55,5206666666667		122	7346	33,625	37	2,74999999999999	28,687	16	0,11		0,866	0,871	0,869		8,551	8,081	8,316		10,45 %		15,41 %
24	128	7701	57,125	53,062	83,75	47,125	32,062	69,5	80,562	46,25	55,875	65,75	47,562	40,5	48,125	42,75	39,062	44,25	42,687	46,625	45,125	47,25	100,5	40,75	37,375		55,2082222222222		127	7650	33,875	37,125	2,71999999999999		16	0		0,917	0,920	0,918		8,888	8,430	8,659		10,61 %		15,23 %
25	134	8022	57,5	53,312	82,25	47,375	32,312	68,937	79,5	46,375	55,937	65,437	47,625	40,375	47,812	42,375	39,375	44,5	42,937	46,812	44,75	47	98,5	40,937	37,25		54,9303333333333		133	7962	34,125	37,312	2,77999999999998		16	0		0,979	0,979	0,979		9,291	8,834	9,063		10,80 %		15,32 %
26	139	8342	57,625	53,187	78,5	47,437	32,5	68	77,687	46,5	55,875	65,125	47,562	40,25	47,5	42	39,5	44,75	42,875	46,875	44,312	46,75	96,25	41,062	37,062		54,4998888888889		138	8295	34,312	37,312	3,04999999999998	29,687	16	0,04		1,032	1,030	1,031		9,648	9,170	9,409		10,96 %		14,86 %
27	144	8663	57,812	53,5	77,25	47,5	32,562	67,375	77,062	46,5	55,812	64,75	47,687	40,187	47,25	41,75	39,812	45	43,187	47,062	44,062	46,562	94,25	41	36,687		54,2636666666667		143	98	34,5	37,437	2,79999999999998		16	0		1,080	1,085	1,082		9,970	9,528	9,749		11,10 %		14,86 %
28	150	8984	58,062	53,625	76,5	47,937	32,812	66,625	76,125	46,625	55,812	64,375	47,687	40,062	46,937	41,437	40,125	45,187	43,375	47,187	43,75	46,375	92	41,187	36,75		53,965		148	8901	34,75	37,562	2,74999999999999		16	0		1,125	1,127	1,126		10,276	9,849	10,063		11,19 %		14,63 %
29	155	9305	58,25	53,625	76,25	48,062	32,937	66,125	75,062	46,625	55,75	64,062	47,687	40	46,687	41,125	40,375	45,375	43,5	47,25	43,437	46,125	90	41,187	36,625		53,6803333333333		154	9265	35	37,75	3,26999999999997		16	0		1,187	1,178	1,183		10,702	10,217	10,460		11,31 %		14,72 %
30	160	9625	58,375	53,687	75	48,312	33,062	65,625	74,187	46,687	55,687	63,75	47,687	39,875	46,5	40,875	40,562	45,625	43,687	47,375	43,187	45,937	88,25	41,312	36,625		53,4303333333333		159	9568	35,25	37,75	2,69999999999999		16	0		1,226	1,239	1,233		10,987	10,572	10,779		11,44 %		13,75 %
31	166	9946	58,437	53,562	74	48,437	33,125	64,937	73,187	46,687	55,625	63,375	47,687	39,812	46,25	40,625	40,687	45,687	43,625	47,5	42,875	45,687	86,75	41,125	36,125		53,1316666666667		165	9871	35,375	38	2,74999999999999		16	0		1,277	1,273	1,275		11,327	10,914	11,120		11,47 %		14,78 %
32	171	10267	58,437	53,437	73	48,25	33,125	64	71,687	46,375	55,375	62,937	47,312	39,687	46	40,25	40,562	45,687	43,375	47,5	42,5	45,25	85	40,937	35,187		52,6247777777778		170	10180	35,562	38,125	2,78999999999998		16	0		1,318	1,319	1,318		11,604	11,197	11,400		11,56 %		15,02 %
33	176	10589	58,375	53,312	72	48,25	33,125	63,312	70,625	46,187	55,25	62,5	47,125	39,562	45,75	39,937	40,625	45,812	43,312	47,562	42,25	44,875	83,75	40,812	34,875		52,2497777777778		176	10544	35,75	38,25	3,28999999999997		16	0		1,375	1,368	1,372		11,982	11,529	11,755		11,67 %		15,15 %
34	182	10910	58,062	52,75	70,25	48	32,937	62,437	69,5	46,062	54,812	61,812	46,875	39,25	45,25	39,5	40,5	45,75	43,125	47,25	41,75	44,437	82	40,5	34,812		51,722		181	100	35,937	38,312	2,82999999999998		16	0		1,415	1,423	1,419		12,241	11,844	12,042		11,78 %		15,05 %
35	187	11231	58,187	53,125	70,5	48,187	33,375	62,312	69,375	46,125	54,875	61,75	47,187	39,437	45,312	39,5	41	46,187	43,625	47,625	41,875	44,75	81	40,562	35,187		51,7636666666667		186	11154	36,062	38,375	2,73999999999999		16	0		1,451	1,454	1,452		12,491	12,103	12,297		11,81 %		14,73 %
36	193	11552	58,125	53,25	69,25	48,437	33,437	62,187	69,062	46,312	54,875	61,5	47,25	39,5	45,187	39,375	41,375	46,375	43,937	47,687	41,75	44,687	79,5	40,5	35,437		51,6942222222222		191	11463	36,187	38,5	2,76999999999998		16	0		1,488	1,488	1,488		12,740	12,353	12,547		11,86 %		14,92 %
37	198	11872	58,125	52,875	67,5	48,375	33,375	61,312	68	46,187	54,687	61	46,937	39,125	44,75	38,875	41,312	46,25	43,437	47,437	41	43,812	78,25	40,5	35		51,2081111111111		197	11820	36,375	38,562	3,22999999999997		16	0		1,538	1,533	1,535		13,074	12,652	12,863		11,94 %		14,74 %
38	203	12193	57,875	52,5	68	48,187	33,562	60,625	66,875	45,937	54,312	60,5	46,875	39,187	44,625	38,75	41,437	46,5	43,687	47,375	41,187	44,062	77,5	40,187	34,562		50,854		202	12124	36,5	38,625	2,77999999999998		16	0		1,572	1,579	1,575		13,306	12,930	13,118		12,01 %		14,80 %
39	209	12515	57,937	52,75	66,75	48,312	33,812	60,187	66,312	45,75	54,125	60,125	46,75	39,187	44,562	38,687	41,687	46,562	43,812	47,625	41,187	44,062	76,5	40,187	34,5		50,6316666666667		207	12427	36,562	38,687	2,80999999999998		16	0		1,607	1,606	1,606		13,535	13,162	13,349		12,03 %		15,10 %
40	214	12836	57,875	52,625	65,75	48,375	33,937	59,75	65,75	45,75	54,062	60	46,75	39,125	44,5	38,562	41,937	46,625	43,937	47,562	41,062	43,875	75,5	40,187	34,5		50,4721111111111		212	12739	36,687	38,75	2,86999999999998		16	0		1,641	1,641	1,641		13,765	13,392	13,578		12,09 %		14,97 %
41	219	13157	57,562	52,125	65,5	48,125	33,875	59,062	64,875	45,625	53,687	59,375	46,5	39,125	44,187	38,312	41,937	46,687	43,875	47,437	40,75	43,625	74,5	40,125	34		50,0831111111111		218	13099	36,812	38,812	3,31999999999997		16	0		1,687	1,682	1,685		14,072	13,667	13,870		12,15 %		15,07 %
42	225	13477	57,5	52,125	65	48,062	34	58,625	64,062	45,5	53,562	59	46,375	39,125	44	38,187	42	46,687	43,937	47,5	40,687	43,562	73,75	39,875	33,75		49,8262222222222		223	13402	36,937	38,875	2,79999999999998		16	0		1,719	1,726	1,722		14,281	13,923	14,102		12,21 %		15,04 %
43	230	13798	57,375	51,812	64,25	48	34,125	58,312	63,812	45,437	53,312	58,75	46,375	39,062	44	38,062	42,125	46,75	44	47,562	40,562	43,437	73	40,187	34,187		49,6802222222222		228	13705	37	38,875	2,80999999999998		16	0		1,749	1,750	1,750		14,488	14,133	14,310		12,23 %		14,79 %
44	235	14120	57,125	51,562	63,75	47,875	34,187	57,812	63	45,375	53,125	58,375	46,25	39,062	43,875	38	42,25	46,875	44	47,5	40,562	43,312	72,25	39,75	33,687		49,4304444444444		234	14026	37,062	38,875	2,95999999999998		16	0		1,787	1,786	1,786		14,743	14,381	14,562		12,27 %		14,66 %
45	241	14441	56,937	51,5	63,5	47,812	34,312	57,75	62,875	45,437	53,062	58,187	46,25	39,062	43,75	37,875	42,5	47,062	44,125	47,437	40,5	43,25	71,75	39,812	34		49,3608888888889		239	14335	37,125	38,937	2,84999999999998		16	0		1,817	1,818	1,817		14,946	14,593	14,770		12,30 %		14,81 %
46	246	14762	56,687	51,125	61,75	47,687	34,187	57,25	62,187	45,437	52,812	57,875	46,187	39	43,625	37,687	42,562	47,062	44,187	47,375	40,375	43,062	70,25	40	33,875		49,1177777777778		244	14638	37,187	38,937	2,80999999999998		16	0		1,845	1,847	1,846		15,140	14,796	14,968		12,33 %		14,67 %
47	251	15083	56,625	51	62,25	47,625	34,25	56,687	61,25	45,312	52,562	57,437	46	38,937	43,437	37,562	42,687	46,937	44,125	47,312	40,187	42,937	70,25	39,75	33,937		48,7982222222222		249	14941	36,937	38,687	2,82999999999998		16	0,11		1,874	1,874	1,874		15,335	14,990	15,163		12,36 %		14,75 %
48	257	15403	56,312	50,812	61	47,5	34,25	56,312	60,625	45,125	52,312	57,062	45,875	38,875	43,25	37,437	42,75	46,875	44,125	47,125	40,062	42,812	69,5	39,687	33,687		48,5414444444444		255	15304	36,875	38,5	3,36999999999997	33,187	16	0		1,912	1,909	1,910		15,609	15,224	15,417		12,39 %		13,93 %
49	262	15724	56,062	50,375	60,75	47,25	34,125	55,687	60,25	44,937	52	56,75	45,75	38,812	43,062	37,312	42,687	47	44,062	47	39,937	42,5	68,75	39,5	33,312		48,2844444444445		260	15611	36,937	38,562	2,86999999999998		16	0		1,939	1,944	1,942		15,798	15,453	15,625		12,43 %		14,32 %
50	267	16045	55,875	50,625	60,25	47,375	34,5	55,812	60,437	44,937	51,875	56,437	45,625	38,812	43	37,312	42,812	47	44,125	47,125	39,875	42,562	68,25	39,375	33,812		48,2496666666667		265	15918	37,062	38,562	2,999999999998		16	0		1,965	1,966	1,966		15,993	15,642	15,817		12,43 %		13,41 %
51	273	16366	55,687	50,5	59,25	47,5	34,687	55,562	60,125	44,937	51,687	56,062	45,5	38,75	42,875	37,125	42,937	47	44,125	47,062	39,812	42,437	67,5	39,437	33,937		48,0692222222222		270	16225	37,062	38,625	2,84999999999998		16	0		1,991	1,992	1,991		16,175	15,836	16,006		12,44 %		14,20 %
52	278	16686	55,437	50,25	58,5	47,437	0	55,25	59,75	44,875	51,437	55,75	45,375	38,687	42,687	37	43	47	44,125	47	39,687	42,312	67	39,375	33,875		47,8678888888889		276	16587	37,062	38,562	3,38999999999997		16	0		2,027	2,022	2,025		16,430	16,055	16,243		12,46 %		13,88 %
53	283	17007	55,187	50,125	58,5	47,312	34,812	54,937	59,437	44,75	51,25	55,375	45,312	38,625	42,562	36,937	43	46,937	44,062	46,937	39,562	42,187	66,25	39,25	33,75		47,6872222222222		282	16891	37,125	38,562	2,81999999999998		16	0		2,055	2,062	2,059		16,638	16,310	16,474		12,50 %		13,61 %
54	289	17328	54,875	49,625	58	46,937	34,75	54,312	58,437	44,625	50,937	55,062	45,125	38,562	42,375	36,812	42,875	46,812	43,875	46,75	39,375	41,937	65,25	39	33,625		47,3607777777778		287	17194	37,125	38,5	2,83999999999998		16	0		2,078	2,078	2,078		16,807	16,483	16,645		12,48 %		13,43 %
55	294	17649	54,625	49,375	57	46,812	34,75	53,937	58,125	44,5	50,625	54,687	44,937	38,5	42,25	36,687	42,937	46,75	43,875	46,625	39,312	41,875	64,75	38,812	33,25		47,1386666666667		292	17503	37,062	38,375	2,86999999999998		16	0		2,099	2,100	2,100		16,975	16,652	16,813		12,49 %		13,03 %
56	299	17970	54,437	48,875	60,5	46,437	34,75	53,375	57,312	44,312	50,312	54,375	44,812	38,437	42,125	36,562	42,812	46,812	43,812	46,437	39,25	41,75	64,25	39,312	34,062		46,8468888888889		297	17839	37,062	38,375	3,09999999999998		16	0		2,123	2,121	2,122		17,151	16,820	16,985		12,49 %		13,42 %
57	305	18290	54,187	48,687	60	46,25	34,75	52,937	56,875	44,125	50,062	53,937	44,625	38,375	41,937	36,5	42,75	46,625	43,687	46,312	39,125	41,5	63,75	38,812	33,25		46,597		302	18142	37,062	38,312	2,81999999999998		16	0		2,144	2,147	2,145		17,307	16,996	17,151		12,51 %		13,11 %
58	310	18612	53,937	48,937	59,5	46,312	34,812	53,062	57,125	44	49,937	53,75	44,687	38,375	41,875	36,437	42,937	46,687	43,75	46,312	39,062	41,5	63,5	38,562	33,187		46,5831111111111		307	18445	37,062	38,312	2,81999999999998		16	0		2,164	2,164	2,164		17,463	17,152	17,307		12,50 %		13,13 %
59	316	18933	53,25	47,687	58,75	45,187	33,5	51,875	55,75	43,625	49	52,687	43,75	37,75	41,125	35,937	42,25	46,062	42,875	45,562	38,25	40,562	63	38	32,25		45,7221111111111		313	18807	37,062	38,312	3,37999999999997		16	0		2,193	2,189	2,191		17,667	17,339	17,503		12,52 %		14,43 %
60	321	19253	52,812	47,312	57,75	44,875	33,562	51,312	55,187	43,625	48,437	52,062	43,437	37,6	41	35,75	42,062	45,875	42,75	45,187	38	40,375	62,25	37,75	31,75		45,3788888888889		319	19110	37,125	38,312	2,80999999999998		16	0		2,217	2,223	2,220		17,828	17,543	17,686		12,55 %		14,38 %
61	326	19574	52,687	47,187	57,25	44,75	33,5	51,062	55	43,25	48,312	52,125	43,5	37,687	41,062	35,812	42,187	45,875	42,875	45,062	38,062	40,5	61,75	38	32,125		45,3122222222222		324	19413	37,062	38,312	2,82999999999998		16	0		2,237	2,236	2,237		17,964	17,678	17,821		12,55 %		15,15 %
62	332	19895	52,5	46,812	56,75	44,5	33,437	50,75	54,687	43,125	48,062	51,812	43,312	37,562	40,937	35,75	42,125	45,687	42,812	44,875	37,937	40,312	61,5	38,062	32,312		45,1107777777778		329	19719	37,062	38,25	2,999999999998		16	0		2,258	2,258	2,258		18,104	17,813	17,958		12,57 %		14,76 %
63	337	20216	52,187	46,437	56	44,25	33,375	50,375	54,062	42,937	47,75	51,5	43,125	37,437	40,75	35,625	42,062	45,562	42,625	44,625	37,812	40,125	61	38,187	32,562		44,8401111111111		335	20082	37,062	38,187	3,37999999999997		16	0,12		2,284	2,283	2,284		18,287	17,981	18,134		12,59 %		14,46 %
64	342	20536	52	46,25	55,75	44,062	33,312	50	53,812	42,75	47,437	51,187	43	37,312	40,625	35,5	42	45,5	42,5	44,5	37,625	40	60,5	38,125	32,437		44,6247777777778		340	20391	36,875	38,125	2,86999999999998	34,937	16	0,04		2,305	2,307	2,306		18,416	18,134	18,275		12,62 %		16,13 %
65	348	20859	51,812	46,312	55,25	44,312	33,812	49,937	53,625	42,625	47,5	51,062	43,062	37,437	40,625	35,562	42,062	45,562	42,562	44,75	37,75	40,062	60	38,312	32,437		44,6038888888889		345	20694	36,812	38	2,83999999999998		16	0		2,325	2,326	2,325		18,545	18,263	18,404		12,64 %		15,25 %
66	353	21180	51,562	46,312	27	44,187	34,062	49,75	53,187	42,562	47,437	50,812	42,875	37,437	40,562	35,562	42,062	45,437	42,5	44,562	37,687	39,875	59,5	38	32,125		44,4648888888889		350	21003	36,75	37,875	2,86999999999998		16	0		2,344	2,344	2,344		18,673	18,392	18,532		12,65 %		14,58 %
67	358	21500	51,375	46,125	44,75	44,125	34,062	49,625	52,937	42,312	47,25	50,562	42,812	37,312	40,437	35,437	42	45,312	42,375	44,5	37,562	39,75	59,5	37,812	32,375		44,2982222222222		355	21307	36,75	37,875	2,80999999999998		16	0		2,362	2,362	2,362		18,796	18,520	18,658		12,66 %		14,90 %
68	364	21821	51,187	45,875	44,25	44	34,062	49,312	52,75	42,187	47,062	50,312	42,687	37,25	40,312	35,375	41,937	45,312	42,375	44,375	37,562	39,687	59	37,812	32,25		44,1385555555556		360	21610	36,75	37,812	2,82999999999998		16	0		2,379	2,380	2,380		18,918	18,643	18,780		12,67 %		14,37 %
69	369	22142	50,875	45,937	43,75	44	34,125	49,312	52,562	42	46,875	50,062	42,562	37,187	40,187	35,312	41,937	45,25	42,312	44,375	37,437	39,687	58,5	37,75	32,125		44,0065555555556		365	21913	36,75	37,75	2,81999999999998		16	0		2,396	2,397	2,396		19,036	18,765	18,901		12,68 %		13,78 %
70	374	22463	50,687	45,812	44	43,875	34,125	49	52,25	41,812	46,687	49,75	42,437	37,125	40	35,312	41,812	45,125	42,187	44,25	37,375	39,5	58,25	37,625	32		43,8192222222222		370	22225	36,687	37,687	2,88999999999998		16	0		2,413	2,412	2,412		19,156	18,883	19,020		12,68 %		14,02 %
71	380	22784	50,437	45,625	45,25	43,75	34,125	48,75	51,875	41,625	46,437	49,5	42,25	37	39,875	35,125	41,75	45	42,062	44,125	37,25	39,375	57,75	37,562	32		43,6041111111111		376	22531	36,625	37,625	2,999999999998		16	0		2,433	2,433	2,433		19,302	19,027	19,165		12,70 %		14,33 %
72	385	23105	50,187	45,437	43,25	43,562	34,062	48,562	51,625	41,5	46,187	49,187	42,062	36,937	39,75	35,062	41,687	44,875	41,937	43,937	37,125	39,25	57,25	37,437	31,875		43,4302222222222		381	22834	36,625	37,562	2,81999999999998		16	0		2,449	2,451	2,450		19,413	19,149	19,281		12,71 %		13,77 %
73	390	23425	49,937	45,312	44,5	43,437	34,062	48,187	51,25	41,312	45,937	48,875	41,937	36,812	39,562	34,937	41,625	44,75	41,812	43,812	37,062	39,187	56,75	37,312	31,75		43,201		386	23140	36,625	37,5	2,999999999998		16	0		2,464	2,464	2,464		19,528	19,260	19,394		12,71 %		13,31 %
74	396	23746	49,625	45	43,5	43,312	34	48	50,937	41,125	45,687	48,625	41,75	36,687	39,437	34,875	41,562	44,625	41,75	43,625	37	39,062	56,5	37,187	31,625		43,0136666666667		392	23503	36,562	37,5	3,38999999999997		16	0		2,486	2,482	2,484		19,680	19,397	19,539		12,71 %		14,54 %
75	401	24067	49,375	44,875	43,75	43,125	34	47,75	50,562	41	45,5	48,312	41,562	36,625	39,312	34,812	41,437	44,562	41,625	43,5	36,875	38,937	56,25	37,125	31,5		42,8261111111111		397	23809	36,5	37,437	2,84999999999998		16	0		2,502	2,505	2,503		19,785	19,524	19,655		12,74 %		14,81 %
76	406	24388	49,125	44,75	43	43	34	47,437	50,375	40,875	45,25	48,062	41,375	36,5	39,187	34,687	41,375	44,375	41,5	43,312	36,812	38,812	55,75	36,937	31,5		42,6386666666667		402	24112	36,25	37,25	2,83999999999998		16	0,29		2,518	2,517	2,518		19,890	19,629	19,760		12,74 %		15,65 %
77	412	24708	48,875	44,75	44	42,812	33,875	47,25	50,062	40,687	45	47,75	41,25	36,437	39	34,625	41,25	44,25	41,375	43,187	36,687	38,687	55,5	36,875	31,25		42,4512222222222		408	24475	36,062	37,062	3,38999999999997	35,25	16	0		2,542	2,538	2,540		20,041	19,756	19,898		12,76 %		15,65 %

## representation graphique
Température face latérale	Mesures					Moyenne					Échangeur
	66,125	75,062	46,625			53,6803333333333	53,6803333333333	53,6803333333333			37,75
	55,75	64,062	47,687			53,6803333333333	53,6803333333333	53,6803333333333			36,375
	40	46,687	41,125			53,6803333333333	53,6803333333333	53,6803333333333			35

temps (min)	155									temps échangeur (min) :	154
Evolution des températures en fonction du temps
Temps (minutes)
Température (°C)
Potentiels de température
Temps (minutes)
Température (°C)
Evolution du rendement de l'échangeur de surface
Temps (minutes)
Énergie (kWh)
Rendement (%)